## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-45-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Замена задвижки Ду600х10 в камере подачи градирни №4, №6, №8; Ду250х10 градирни №7; Ду300х10 градирни №8, №10
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 113
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________32,364 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,649 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________306,56 |  | чел.час
Составлен 25.04.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду600х10, в камере подачи градирни №4, С-7
Демонтаж
1 | ТЕРр66-26-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (125,46 руб.): 89% от ФОТ (140,97 руб.) СП (62,03 руб.): 44% от ФОТ (140,97 руб.) | 1 задвижка | 1 | 337.55 | 88.45 | 249.1 | 34.13 | 337.55 | 88.45 | 249.1 | 34.13 | 8.1 | 8.1 | 2.09 | 2.09
2 | ТЕР22-03-014-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (226,79 руб.): 117% от ФОТ (193,84 руб.) СП (143,44 руб.): 74% от ФОТ (193,84 руб.) | 1 фланец | 2 | 492.04 | 32.98 | 459.06 | 51.3 | 984.08 | 65.96 | 918.12 | 102.6 | 2.352 | 4.7 | 3.03 | 6.06
3 | ТЕР22-03-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм /объем уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (138,49 руб.): 117% от ФОТ (118,37 руб.) СП (87,59 руб.): 74% от ФОТ (118,37 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,59 (376+214)/1000 | 460.95 | 148.63 | 312.32 | 25.83 | 271.96 | 87.69 | 184.27 | 15.24 | 13.788 | 8.13 | 1.494 | 0.88
Монтаж
4 | ТЕР22-03-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм /объем уточнить по факту/ 1 027,07 = 8 390,64 - 1 x 7 363,57 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (268,87 руб.): 117% от ФОТ (229,8 руб.) СП (144,77 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (229,8 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,59 (376+214)/1000 | 1194.36 | 284.88 | 650.66 | 53.81 | 704.67 | 168.08 | 383.89 | 31.75 | 26.427 | 15.59 | 3.1125 | 1.84
Уд | 1. 103-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 500-1000 мм | т | 1 0,59 | 7363.57 |  |  |  | 4344.51
5 | Материал заказчика | Отвод Ø820 Материалы для монтажных работ | шт | 1
6 | Материал заказчика | Переход Ø820хØ620 Материалы для монтажных работ | шт | 2
7 | ТЕР22-03-006-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 600 мм 688,65 = 12 617,84 - 0,75 x 21,24 - 0,0156 x 13 228,41 - 1 x 11 706,90 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (399,81 руб.): 117% от ФОТ (341,72 руб.) СП (215,28 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (341,72 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 839.45 | 245.7 | 593.75 | 51.44 | 839.45 | 245.7 | 593.75 | 51.44 | 20.424 | 20.42 | 2.975 | 2.98
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,75 0,75 | 21.24 |  |  |  | 15.93
Уд | 2. 101-2579 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 27 мм | т | 0,0156 0,0156 | 13228.41 |  |  |  | 206.36
Уд | 3. 302-1724 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 1 1 | 11706.9 |  |  |  | 11706.9
8 | Материал заказчика | Задвижка 30ч6бр Ду600х10 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
9 | Материал заказчика | Болты М27х110 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 40
10 | ТЕР22-03-014-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм /прим./ 852,44 = 1 593,10 - 1 x 740,66 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (457,68 руб.): 117% от ФОТ (391,18 руб.) СП (246,44 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (391,18 руб.) | 1 фланец | 2 | 1051.96 | 63.2 | 956.38 | 106.88 | 2103.92 | 126.4 | 1912.76 | 213.76 | 4.508 | 9.02 | 6.3125 | 12.63
Уд | 1. 507-1644 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм | шт. | 1 2 | 740.66 |  |  |  | 1481.32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 5241.63 | 782.28 | 4241.89 | 448.92 |  | 65.96 |  | 26.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5995.27 | 899.63 | 4878.18 | 516.26 |  | 75.85 |  | 30.45
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 7, 10) | [8 empty] | 753.64 | 117.34 | 636.28 | 67.34 |  | 9.894 |  | 3.972
Накладные расходы | [8 empty] | 1617.12
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 140,97) (Поз. 1) | [8 empty] | 125.46
117% ФОТ (от 1274,92) (Поз. 2-4, 7, 10) | [8 empty] | 1491.66
Сметная прибыль | [8 empty] | 899.57
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 140,97) (Поз. 1) | [8 empty] | 62.03
74% ФОТ (от 312,22) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 231.04
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 962,7) (Поз. 4, 7, 10) | [8 empty] | 606.5
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду600х10, в камере подачи градирни №4, С-7 | [8 empty] | 8511.96 |  |  |  |  | 75.85 |  | 30.45
Раздел 2. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду600х10, в камере подачи градирни №6, С-7
Демонтаж
11 | ТЕРр66-26-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (125,46 руб.): 89% от ФОТ (140,97 руб.) СП (62,03 руб.): 44% от ФОТ (140,97 руб.) | 1 задвижка | 1 | 337.55 | 88.45 | 249.1 | 34.13 | 337.55 | 88.45 | 249.1 | 34.13 | 8.1 | 8.1 | 2.09 | 2.09
12 | ТЕР22-03-014-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (226,79 руб.): 117% от ФОТ (193,84 руб.) СП (143,44 руб.): 74% от ФОТ (193,84 руб.) | 1 фланец | 2 | 492.04 | 32.98 | 459.06 | 51.3 | 984.08 | 65.96 | 918.12 | 102.6 | 2.352 | 4.7 | 3.03 | 6.06
13 | ТЕР22-03-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм /объем уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (138,49 руб.): 117% от ФОТ (118,37 руб.) СП (87,59 руб.): 74% от ФОТ (118,37 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,59 (376+214)/1000 | 460.95 | 148.63 | 312.32 | 25.83 | 271.96 | 87.69 | 184.27 | 15.24 | 13.788 | 8.13 | 1.494 | 0.88
Монтаж
14 | ТЕР22-03-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм /объем уточнить по факту/ 1 027,07 = 8 390,64 - 1 x 7 363,57 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (268,87 руб.): 117% от ФОТ (229,8 руб.) СП (144,77 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (229,8 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,59 (376+214)/1000 | 1194.36 | 284.88 | 650.66 | 53.81 | 704.67 | 168.08 | 383.89 | 31.75 | 26.427 | 15.59 | 3.1125 | 1.84
Уд | 1. 103-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 500-1000 мм | т | 1 0,59 | 7363.57 |  |  |  | 4344.51
15 | Материал заказчика | Отвод Ø820 Материалы для монтажных работ | шт | 1
16 | Материал заказчика | Переход Ø820хØ620 Материалы для монтажных работ | шт | 2
17 | ТЕР22-03-006-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 600 мм 688,65 = 12 617,84 - 0,75 x 21,24 - 0,0156 x 13 228,41 - 1 x 11 706,90 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (399,81 руб.): 117% от ФОТ (341,72 руб.) СП (215,28 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (341,72 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 839.45 | 245.7 | 593.75 | 51.44 | 839.45 | 245.7 | 593.75 | 51.44 | 20.424 | 20.42 | 2.975 | 2.98
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,75 0,75 | 21.24 |  |  |  | 15.93
Уд | 2. 101-2579 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 27 мм | т | 0,0156 0,0156 | 13228.41 |  |  |  | 206.36
Уд | 3. 302-1724 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 1 1 | 11706.9 |  |  |  | 11706.9
18 | Материал заказчика | Задвижка 30ч6бр Ду600х10 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
19 | Материал заказчика | Болты М27х110 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 40
20 | ТЕР22-03-014-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм /прим./ 852,44 = 1 593,10 - 1 x 740,66 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (457,68 руб.): 117% от ФОТ (391,18 руб.) СП (246,44 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (391,18 руб.) | 1 фланец | 2 | 1051.96 | 63.2 | 956.38 | 106.88 | 2103.92 | 126.4 | 1912.76 | 213.76 | 4.508 | 9.02 | 6.3125 | 12.63
Уд | 1. 507-1644 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм | шт. | 1 2 | 740.66 |  |  |  | 1481.32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 5241.63 | 782.28 | 4241.89 | 448.92 |  | 65.96 |  | 26.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5995.27 | 899.63 | 4878.18 | 516.26 |  | 75.85 |  | 30.45
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 11-14, 17, 20) | [8 empty] | 753.64 | 117.34 | 636.28 | 67.34 |  | 9.894 |  | 3.972
Накладные расходы | [8 empty] | 1617.12
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 140,97) (Поз. 11) | [8 empty] | 125.46
117% ФОТ (от 1274,92) (Поз. 12-14, 17, 20) | [8 empty] | 1491.66
Сметная прибыль | [8 empty] | 899.57
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 140,97) (Поз. 11) | [8 empty] | 62.03
74% ФОТ (от 312,22) (Поз. 12-13) | [8 empty] | 231.04
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 962,7) (Поз. 14, 17, 20) | [8 empty] | 606.5
Итого по разделу 2 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду600х10, в камере подачи градирни №6, С-7 | [8 empty] | 8511.96 |  |  |  |  | 75.85 |  | 30.45
Раздел 3. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х10 (зимник) градирни №7, С-7
Демонтаж
21 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (53,27 руб.): 89% от ФОТ (59,85 руб.) СП (26,33 руб.): 44% от ФОТ (59,85 руб.) | 1 задвижка | 1 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 3.27 | 3.27 | 1 | 1
22 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (76,61 руб.): 117% от ФОТ (65,48 руб.) СП (48,46 руб.): 74% от ФОТ (65,48 руб.) | 1 фланец | 2 | 107.57 | 16.91 | 90.66 | 11.56 | 215.14 | 33.82 | 181.32 | 23.12 | 1.206 | 2.41 | 0.708 | 1.42
Монтаж
23 | ТЕР22-03-007-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм 157,70 = 6 689,44 - 0,23 x 21,24 - 0,0038 x 13 887,71 - 1 x 6 474,08 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (140,1 руб.): 117% от ФОТ (119,74 руб.) СП (75,44 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (119,74 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 188.92 | 94.39 | 94.53 | 9.73 | 8.1305 | 8.13 | 0.5625 | 0.56
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 0,23 | 21.24 |  |  |  | 4.89
Уд | 2. 101-2578 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм | т | 0,0038 0,0038 | 13887.71 |  |  |  | 52.77
Уд | 3. 302-1715 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм | шт. | 1 1 | 6474.08 |  |  |  | 6474.08
24 | Материал заказчика | Задвижка 30нж41нж Ду250х16 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
25 | Материал заказчика | Фланец Ду250х16 Материалы для монтажных работ | шт | 2
26 | Материал заказчика | Болты М24х100 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 24
27 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм 192,95 = 434,38 - 1 x 241,43 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (165,12 руб.): 117% от ФОТ (141,13 руб.) СП (88,91 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (141,13 руб.) | 1 фланец | 2 | 239.82 | 37.27 | 188.88 | 24.09 | 479.64 | 74.54 | 377.76 | 48.18 | 2.6582 | 5.32 | 1.475 | 2.95
Уд | 1. 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 1 2 | 241.43 |  |  |  | 482.86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1043.17 | 238.46 | 777.37 | 97.36 |  | 19.13 |  | 5.93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1195.54 | 274.23 | 893.97 | 111.97 |  | 22 |  | 6.82
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 21-23, 27) | [8 empty] | 152.37 | 35.77 | 116.61 | 14.6 |  | 2.8695 |  | 0.8895
Накладные расходы | [8 empty] | 435.1
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 59,85) (Поз. 21) | [8 empty] | 53.27
117% ФОТ (от 326,35) (Поз. 22-23, 27) | [8 empty] | 381.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 239.14
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 21) | [8 empty] | 26.33
74% ФОТ (от 65,48) (Поз. 22) | [8 empty] | 48.46
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 260,87) (Поз. 23, 27) | [8 empty] | 164.35
Итого по разделу 3 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду250х10 (зимник) градирни №7, С-7 | [8 empty] | 1869.78 |  |  |  |  | 22 |  | 6.82
Раздел 4. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду300х10 (зимник) градирни №8, С-7
Демонтаж
28 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (53,27 руб.): 89% от ФОТ (59,85 руб.) СП (26,33 руб.): 44% от ФОТ (59,85 руб.) | 1 задвижка | 1 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 3.27 | 3.27 | 1 | 1
29 | ТЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (108,32 руб.): 117% от ФОТ (92,58 руб.) СП (68,51 руб.): 74% от ФОТ (92,58 руб.) | 1 фланец | 2 | 152.51 | 23.89 | 128.62 | 16.36 | 305.02 | 47.78 | 257.24 | 32.72 | 1.704 | 3.41 | 1.002 | 2
Монтаж
30 | ТЕР22-03-007-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм 202,82 = 7 969,50 - 0,23 x 21,24 - 0,004 x 13 887,71 - 1 x 7 706,24 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (182,05 руб.): 117% от ФОТ (155,6 руб.) СП (98,03 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (155,6 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 242.83 | 122.97 | 119.86 | 12.33 | 242.83 | 122.97 | 119.86 | 12.33 | 10.5915 | 10.59 | 0.7125 | 0.71
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 0,23 | 21.24 |  |  |  | 4.89
Уд | 2. 101-2578 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм | т | 0,004 0,004 | 13887.71 |  |  |  | 55.55
Уд | 3. 302-1716 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм | шт. | 1 1 | 7706.24 |  |  |  | 7706.24
31 | Материал заказчика | Задвижка 30нж41нж Ду300х16 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
32 | Материал заказчика | Фланец Ду300х16 Материалы для монтажных работ | шт | 2
33 | Материал заказчика | Болты М24х100 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 24
34 | ТЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм 270,49 = 590,56 - 1 x 320,07 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (233,45 руб.): 117% от ФОТ (199,53 руб.) СП (125,7 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (199,53 руб.) | 1 фланец | 2 | 336.92 | 52.66 | 267.95 | 34.09 | 673.84 | 105.32 | 535.9 | 68.18 | 3.7559 | 7.51 | 2.0875 | 4.18
Уд | 1. 507-0991 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 1 2 | 320.07 |  |  |  | 640.14
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1381.16 | 311.78 | 1036.76 | 129.56 |  | 24.78 |  | 7.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1583.44 | 358.55 | 1192.27 | 149 |  | 28.5 |  | 9.07
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 28-30, 34) | [8 empty] | 202.28 | 46.77 | 155.51 | 19.43 |  | 3.717 |  | 1.1835
Накладные расходы | [8 empty] | 577.08
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 59,85) (Поз. 28) | [8 empty] | 53.27
117% ФОТ (от 447,7) (Поз. 29-30, 34) | [8 empty] | 523.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 318.57
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 28) | [8 empty] | 26.33
74% ФОТ (от 92,58) (Поз. 29) | [8 empty] | 68.51
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 355,12) (Поз. 30, 34) | [8 empty] | 223.73
Итого по разделу 4 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду300х10 (зимник) градирни №8, С-7 | [8 empty] | 2479.09 |  |  |  |  | 28.5 |  | 9.07
Раздел 5. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду600х10, в камере подачи градирни №8, С-7
Демонтаж
35 | ТЕРр66-26-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (125,46 руб.): 89% от ФОТ (140,97 руб.) СП (62,03 руб.): 44% от ФОТ (140,97 руб.) | 1 задвижка | 1 | 337.55 | 88.45 | 249.1 | 34.13 | 337.55 | 88.45 | 249.1 | 34.13 | 8.1 | 8.1 | 2.09 | 2.09
36 | ТЕР22-03-014-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (226,79 руб.): 117% от ФОТ (193,84 руб.) СП (143,44 руб.): 74% от ФОТ (193,84 руб.) | 1 фланец | 2 | 492.04 | 32.98 | 459.06 | 51.3 | 984.08 | 65.96 | 918.12 | 102.6 | 2.352 | 4.7 | 3.03 | 6.06
37 | ТЕР22-03-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм /объем уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (138,49 руб.): 117% от ФОТ (118,37 руб.) СП (87,59 руб.): 74% от ФОТ (118,37 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,59 (376+214)/1000 | 460.95 | 148.63 | 312.32 | 25.83 | 271.96 | 87.69 | 184.27 | 15.24 | 13.788 | 8.13 | 1.494 | 0.88
Монтаж
38 | ТЕР22-03-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм /объем уточнить по факту/ 1 027,07 = 8 390,64 - 1 x 7 363,57 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (268,87 руб.): 117% от ФОТ (229,8 руб.) СП (144,77 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (229,8 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,59 (376+214)/1000 | 1194.36 | 284.88 | 650.66 | 53.81 | 704.67 | 168.08 | 383.89 | 31.75 | 26.427 | 15.59 | 3.1125 | 1.84
Уд | 1. 103-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 500-1000 мм | т | 1 0,59 | 7363.57 |  |  |  | 4344.51
39 | Материал заказчика | Отвод Ø820 Материалы для монтажных работ | шт | 1
40 | Материал заказчика | Переход Ø820хØ620 Материалы для монтажных работ | шт | 2
41 | ТЕР22-03-006-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 600 мм 688,65 = 12 617,84 - 0,75 x 21,24 - 0,0156 x 13 228,41 - 1 x 11 706,90 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (399,81 руб.): 117% от ФОТ (341,72 руб.) СП (215,28 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (341,72 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 839.45 | 245.7 | 593.75 | 51.44 | 839.45 | 245.7 | 593.75 | 51.44 | 20.424 | 20.42 | 2.975 | 2.98
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,75 0,75 | 21.24 |  |  |  | 15.93
Уд | 2. 101-2579 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 27 мм | т | 0,0156 0,0156 | 13228.41 |  |  |  | 206.36
Уд | 3. 302-1724 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 1 1 | 11706.9 |  |  |  | 11706.9
42 | Материал заказчика | Задвижка 30ч6бр Ду600х10 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
43 | Материал заказчика | Болты М27х110 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 40
44 | ТЕР22-03-014-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм /прим./ 852,44 = 1 593,10 - 1 x 740,66 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (457,68 руб.): 117% от ФОТ (391,18 руб.) СП (246,44 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (391,18 руб.) | 1 фланец | 2 | 1051.96 | 63.2 | 956.38 | 106.88 | 2103.92 | 126.4 | 1912.76 | 213.76 | 4.508 | 9.02 | 6.3125 | 12.63
Уд | 1. 507-1644 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм | шт. | 1 2 | 740.66 |  |  |  | 1481.32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 5241.63 | 782.28 | 4241.89 | 448.92 |  | 65.96 |  | 26.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5995.27 | 899.63 | 4878.18 | 516.26 |  | 75.85 |  | 30.45
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 35-38, 41, 44) | [8 empty] | 753.64 | 117.34 | 636.28 | 67.34 |  | 9.894 |  | 3.972
Накладные расходы | [8 empty] | 1617.12
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 140,97) (Поз. 35) | [8 empty] | 125.46
117% ФОТ (от 1274,92) (Поз. 36-38, 41, 44) | [8 empty] | 1491.66
Сметная прибыль | [8 empty] | 899.57
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 140,97) (Поз. 35) | [8 empty] | 62.03
74% ФОТ (от 312,22) (Поз. 36-37) | [8 empty] | 231.04
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 962,7) (Поз. 38, 41, 44) | [8 empty] | 606.5
Итого по разделу 5 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду600х10, в камере подачи градирни №8, С-7 | [8 empty] | 8511.96 |  |  |  |  | 75.85 |  | 30.45
Раздел 6. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду300х10 (зимник) градирни №10, С-7
Демонтаж
45 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (53,27 руб.): 89% от ФОТ (59,85 руб.) СП (26,33 руб.): 44% от ФОТ (59,85 руб.) | 1 задвижка | 1 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 3.27 | 3.27 | 1 | 1
46 | ТЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (108,32 руб.): 117% от ФОТ (92,58 руб.) СП (68,51 руб.): 74% от ФОТ (92,58 руб.) | 1 фланец | 2 | 152.51 | 23.89 | 128.62 | 16.36 | 305.02 | 47.78 | 257.24 | 32.72 | 1.704 | 3.41 | 1.002 | 2
Монтаж
47 | ТЕР22-03-007-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм 202,82 = 7 969,50 - 0,23 x 21,24 - 0,004 x 13 887,71 - 1 x 7 706,24 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (182,05 руб.): 117% от ФОТ (155,6 руб.) СП (98,03 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (155,6 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 242.83 | 122.97 | 119.86 | 12.33 | 242.83 | 122.97 | 119.86 | 12.33 | 10.5915 | 10.59 | 0.7125 | 0.71
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 0,23 | 21.24 |  |  |  | 4.89
Уд | 2. 101-2578 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм | т | 0,004 0,004 | 13887.71 |  |  |  | 55.55
Уд | 3. 302-1716 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм | шт. | 1 1 | 7706.24 |  |  |  | 7706.24
48 | Материал заказчика | Задвижка 30нж41нж Ду300х16 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
49 | Материал заказчика | Фланец Ду300х16 Материалы для монтажных работ | шт | 2
50 | Материал заказчика | Болты М24х100 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 24
51 | ТЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм 270,49 = 590,56 - 1 x 320,07 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.3.4 При применении сметных норм на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и другие металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (233,45 руб.): 117% от ФОТ (199,53 руб.) СП (125,7 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (199,53 руб.) | 1 фланец | 2 | 336.92 | 52.66 | 267.95 | 34.09 | 673.84 | 105.32 | 535.9 | 68.18 | 3.7559 | 7.51 | 2.0875 | 4.18
Уд | 1. 507-0991 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 1 2 | 320.07 |  |  |  | 640.14
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1381.16 | 311.78 | 1036.76 | 129.56 |  | 24.78 |  | 7.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1583.44 | 358.55 | 1192.27 | 149 |  | 28.5 |  | 9.07
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 45-47, 51) | [8 empty] | 202.28 | 46.77 | 155.51 | 19.43 |  | 3.717 |  | 1.1835
Накладные расходы | [8 empty] | 577.08
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 59,85) (Поз. 45) | [8 empty] | 53.27
117% ФОТ (от 447,7) (Поз. 46-47, 51) | [8 empty] | 523.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 318.57
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 45) | [8 empty] | 26.33
74% ФОТ (от 92,58) (Поз. 46) | [8 empty] | 68.51
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 355,12) (Поз. 47, 51) | [8 empty] | 223.73
Итого по разделу 6 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду300х10 (зимник) градирни №10, С-7 | [8 empty] | 2479.09 |  |  |  |  | 28.5 |  | 9.07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 19530.38 | 3208.86 | 15576.56 | 1703.24 |  | 266.57 |  | 101.15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22348.2 | 3690.19 | 17913.05 | 1958.73 |  | 306.56 |  | 116.33
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 11, 21, 28, 35, 45, 2-3, 12-13, 22, 29, 36-37, 46, 4, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 47, 51) | [8 empty] | 2817.82 | 481.33 | 2336.48 | 255.49 |  | 39.9855 |  | 15.1725
Накладные расходы | [8 empty] | 6440.56
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 602,44) (Поз. 1, 11, 21, 28, 35, 45) | [8 empty] | 536.17
117% ФОТ (от 5046,48) (Поз. 2-3, 12-13, 22, 29, 36-37, 46, 4, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 47, 51) | [8 empty] | 5904.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 3574.95
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 602,44) (Поз. 1, 11, 21, 28, 35, 45) | [8 empty] | 265.07
74% ФОТ (от 1187,27) (Поз. 2-3, 12-13, 22, 29, 36-37, 46) | [8 empty] | 878.58
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 3859,21) (Поз. 4, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 47, 51) | [8 empty] | 2431.3
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 32363.71 |  |  |  |  | 306.56 |  | 116.33
Итого Монтажные работы
Итого | [8 empty] | 32363.71 |  |  |  |  | 306.56 |  | 116.33
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 744.96
Машины и механизмы | [8 empty] | 17913.05
ФОТ | [8 empty] | 5648.92
Накладные расходы | [8 empty] | 6440.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3574.95
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 32363.71 |  |  |  |  | 306.56 |  | 116.33
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 71.16
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 34.11
3 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 29.31
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 61.26
5 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 70.73
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101.15
Машины и механизмы
7 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 11.99
8 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 42.71
9 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 1.7
10 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 37.74
11 | 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.час | 7.02
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 9.21
Материалы
13 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0159
14 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0239
15 | 103-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 500-1000 мм | т
16 | 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0075
17 | 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт.
18 | 507-0991 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт.
19 | 507-1644 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм | шт.
20 | Материал заказчика | ... | шт | 213
21 | Материал заказчика | - Болты М24х100 с гайками | шт | 72
22 | Материал заказчика | - Болты М27х110 с гайками | шт | 120
23 | Материал заказчика | - Задвижка 30нж41нж Ду250х16 с КОФ | шт. | 1
24 | Материал заказчика | - Задвижка 30нж41нж Ду300х16 с КОФ | шт. | 2
25 | Материал заказчика | - Задвижка 30ч6бр Ду600х10 с КОФ | шт. | 3
26 | Материал заказчика | - Отвод Ø820 | шт | 3
27 | Материал заказчика | - Переход Ø820хØ620 | шт | 6
28 | Материал заказчика | - Фланец Ду250х16 | шт | 2
29 | Материал заказчика | - Фланец Ду300х16 | шт | 4
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.